# Kravspecifikation för energikartläggning i industri

I denna bilaga anges krav på som normalt ska ingå i en energikartläggning, som en minimumnivå.

- Rapporten ska ha en sammanfattning på max 1 sida.

- Energianvändning och energibalans ska åskådliggöras i grafer.

- Åtgärdsförslag ska sammanfattas med åtgärd, kostnad för genomförande, energibesparing samt ekonomisk återbetalningstid för åtgärden.

- Varje åtgärd ska förklaras i text så att även icke tekniskt insatt personal kan få en förståelse för vad åtgärden handlar om. Åtgärderna ska vara kostnadsberäknade, ha en LCC-kalkyl, ange energibesparing samt ekonomisk återbetalningstid.

- Både drift, underhålls- och investeringsåtgärder ska föreslås om det finns möjliga åtgärder.

- Av rapporten ska framgå vilka förslag som uppdragstagaren rekommenderar företaget att gå vidare med.

## Om företaget

Skallkrav för energikartläggning:

- Kontaktuppgifter för företaget och konsulten

- Arbetstider

- Antal anställda

- Beskriva verksamheten kort

- SNI-kod

- Geografisk placering

- Överenskommelse med beställaren om vilka ekonomiska kalkyler som ska användas för beräkning av åtgärdsförslag, inkl krav för investering (t.ex. antal år payoff, kalkylränta etc.)

- Produktions- och byggnadsförändringar (genomförda och kommande)

- Beskriva om det finns faktorer under energikartläggningen som påverkar energianvändningen

- Överenskommelse med beställaren om noggrannheten i beskrivning av åtgärdsförslag

Underlag från företaget

- Företaget behöver hjälpa till att ta fram samtliga av dessa uppgifter

## Organisation, ledning, kompetens

Skallkrav för energikartläggning:

- Ange om det sker någon uppföljning av energistatistik

- Beskriva om energi finns med som fråga vid inköp

- Beskriva ett eventuellt energiledningssystem

- Sker det någon utbildning inom energi för personalen?

- Beskriva eventuella energimål och nyckeltal

- Beskriva eventuell energiplan/energistrategi/energipolicy

- Om och var företaget allokerar energikostnaderna

Möjliga tillägg:

- Ta fram lämpliga nyckeltal för energianvändningen

- Utbildning för ledning och personal

- Medverka under nattvandring

- Ta fram driftrutiner

## Inköpt energi

Skallkrav för energikartläggning:

- Elpris (fast, rörligt, skatter och effektabonnemang)

- Elstatistik (tim-, månads- och årsstatistik)

- Fjärrvärmepris (fast, rörligt, skatter och effektabonnemang)

- Fjärrvärmestatistik (månads- och årsvärden)

- Övriga energibärare (Förbrukningsstatistik och pris)

- Årsstatistik minst 3 år för samtliga energibärare

- Beskrivning av återvunnen energi

- Om egenproduktion finns, statistik i den omfattning det finns

Underlag från företaget

Ge tillgång till det som krävs enligt ovan

Exempel på effektiviseringsåtgärder inom organisation och ledning

Organisation och ledningsfrågor har en större påverkan på energianvändningen än man kan tro. Erfarenheter visar att genom att aktivt arbete och att ha fokus på energifrågan kan innebära upp till 10 % besparing genom att onödig energianvändning förebyggs samt att man snabbt identifierar åtgärder och följer upp användningen. Viktiga punkter att fundera över är att:

- Utse en ansvarig person/energicontroller för energi, åtgärder och uppföljning

- Ta fram en energipolicy och mål (i anknytning till befintligt system)

- Ta fram nyckeltal samt ha kontinuerlig uppföljning

- Utbilda nyckelpersoner

- Utbilda personal

- Införa rutiner för inköp i relation till energi – till exempel LCC Livscykelkostnad

- Införa driftrutiner och instruktioner där energi tas i beaktande

## Stödprocesser

### Klimatskalet

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ av byggnad och byggnadens skick

- Skick på fönster, dörrar och portar samt rutiner för öppning/stängning (generellt)

- Upplevd inomhusmiljö och eventuella klagomål

- Varm- och kallarea för de byggnaderna

- Eventuellt genomföra termografering

Underlag från företaget

- Måttangivna ritningar

- Ange varm- och kallarea

Exempel på effektiviseringsåtgärder för klimatskalet

- Ta med energifrågan vid behov av om- och tillbyggnad, då återbetalningstiden i byggnader kan vara lång för t ex tilläggsisolering av fasad och vind, byte/komplettering av fönster, tätning av byggnadsskalet, solavskärmning.

### Belysning

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ, effekt, skick, och drifttider för belysningen

- Installerad effekt/m2 för olika rumstyper

- Energianvändning genom inventering och/eller användning av nyckeltal

Möjliga tillägg:

- Djupare analys av arbetsmiljö/synergonomi med hjälp av belysningskonsult

Exempel på effektiviseringsåtgärder för belysning

- Belysningsplanering

- Sektionering av belysning, nedsläckning/fas stegvis

- Rengöring, underhåll

- Ommålning av rumsytor

- Tidstyrning

- Dagsljuskompensering

- Manuell styrning

- Närvarostyrning

- Energieffektiva ljuskällor och HF armaturer

### Ventilation

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ, betjäningsområde, effekt, styrning, drifttider, temperaturer och skick för ventilationsaggregaten

- Funktion och verkningsgrad värmeväxlare

- Fördelning av process- och allmänventilation

- Finns det upplevda problem? Tilluftstemperatur för hög eller låg. funktion i lokal, eventuell kortslutning, över- respektive undertryck

- Elanvändning för de enskilda ventilationsaggregaten samt totalt

Underlag från företaget

- OVK där det finns

- Om möjligt, ventilationslista och ritningar

Exempel på effektiviseringsåtgärder för ventilation

- Behovsanpassad drift (injustering tid)

- Behovsanpassad drift (injustering flöden)

- Behovsanpassad drift (injustering temperatur)

- Värmeåtervinning

- Använd effektiva ventilationsaggregat

- Använd, om möjligt, direktdrivning mellan motor och fläkt

- Välja filter med låga tryckfall, byta filter ofta

- Vid varierande luftbehov använd frekvensstyrning

- Sträva efter låga lufthastigheter i kanaler

- Isolera luftkanaler om >10 grader tempskillnad

- Följ upp driften och underhåll kontinuerligt

- Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

### Lokalkomfort (uppvärmning)

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ, effekt, ålder och skick på värmekällor

- Uppskattning av verkningsgrad på värmekällor

- Typ, placering, isolering och skick på distributionssystemet (generellt)

- Typ av styrning och dess skick (generellt)

- Energianvändning per energislag

- Distributionssystemets energianvändning (cirkulationspumpar)

Exempel på effektiviseringsåtgärder för lokalkomfort (uppvärmning)

- Minska drifttider

- Optimera/sänk inomhustemperaturen

- Ökad effektivitet i värmeväxlare

- Installation av vattensnåla armaturer

- Konvertera till fjärrvärme/solenergi/bioenergi/värmepump

- Pannanläggning- och system

  - Verkningsgraden i anläggningar med låg returtemp kan förbättras genom s.k ekonomiser

  - Användning av luftförvärmning kan öka effektiviteten

  - Driftsoptimeringen bör stämma med aktuellt driftsförhållande

  - Värdera nattsänkning av uppvärmning, speciellt om ”lätt” byggnad

  - Minimera cirkulation av varmvatten när behovet är litet eller inget

  - Säkerställ bra isolering av panna, rör och ventiler

  - Se till att brännare är rätt injusterade m.a.p. luftöverskott etc

  - Värdera frekvensstyrning av fläkt för förbränningsluft

  - Efter genomgångna effektiviseringar: är anläggningen för stor? Optimal storlek mer effektivt

  - För driftjournal över rökgastal, förbränningsförhållande och injustera med jämna mellanrum

- Fjärrvärme

- Säkerställ att varmvatten kan produceras under sommaren utan att hela anläggningen behöver vara i drift

- Säkerställ att anläggningen, inklusive radiatorkretsen, är rätt reglerad

- Regleringen bör kontrolleras minst en gång per år

- Anläggningen ska utformas för att vara servicevänlig

- Vid konvertering till fjärrvärme ska man undersöka om ändringar behöver göras i uppvärmningssystemet, t.ex. decentraliserade tappvarmvattenberedare

- Driftjournal med tryck, temperatur och förbrukning bör föras med jämna mellanrum (dag, vecka, månad?)

- Golvvärme bör styras med variabelt flöde och framledningstemperatur framför pulserande drift eller returbegränsning

### Lokalkyla

Skallkrav för energikartläggning:

- Antal, typ, effekt, ålder och skick på kylmaskiner

- Typ och användning av solavskärmning

- Kontroll av interna värmelaster

- Krav/rekommendationer på temperatur

- Kontroll av filter, värmeväxlare och isolering av rör

- Uppskattning av energianvändning

Möjliga tillägg:

- Statusbedömning av kylsystem (kylmaskin samt distribution)

- Driftanalys av kylsystem (hur ska systemet köras mest effektivt? Nattkyla m.m.)

- Långtidsmätning eleffekt i kylmaskin

Exempel på effektiviseringsåtgärder för lokalkyla

- Reducera behovet. Minska värmebelastning från maskiner, solinstrålning, belysning m.m. Behövs kyla överallt?

- Placera servrar, värmealstrande maskiner och apparater i rum med mindre solinstrålning (norrläge) samt ha eventuell enbart kyla där.

- Solavskärmning för att minska/eliminera lokalkyla

- Energieffektiv kylproduktion

- Använd hellre ett centralt större kylaggregat än flera små

- Värmeåtervinning från kylmaskiner

- Injustering kylmaskin (flöden, temp etc)

- Frikyla/Nattkyla (forcerad ventilation nattetid)

- Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

### Tappvarmvatten

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ, skick och temperatur i varmvattenberedare/VVC

- Typ, isolering och skick på distributionssystem

- Användningsområden

- Beräkna energianvändningen utgående från den uppskattade vattenanvändningen och nyckeltal/schablon

Underlag från företaget

- Vattenförbrukning (om möjligt)

Exempel på effektiviseringsåtgärder för tappvarmvatten

- Minska drifttider

- Minska väntetider vid tappställen genom att minska rörlängder och dimension

- Håll temperaturen så låg som möjligt men beakta risken för legionella och liknande sjukdomsframkallande bakterier. Använd ev. ”temperaturgymnastik”.

- Installation av vattensnåla armaturer

- Använd decentraliserade varmvattenberedare om det är långt till central värmeanläggning. Uppvärmning med central anläggning kräver >65 °C på anläggningen året runt vilket medför stora förluster i rörnätet.

- Minska cirkulationsmängden genom att använda termostatstyrda inregleringsventiler

- Konvertera till fjärrvärme/solenergi/bioenergi/värmepump

### Tryckluft

Skallkrav för energikartläggning:

- Antal system samt deras betjäningsområden

- Antal, typ, effekt, styrning, skick och lufttryck för kompressorerna

- Hur används överskottsvärmen

- Skick på distributionssystemet (generellt)

- När senaste läcksökning gjordes

- Vad tryckluften används till

- Elanvändning för varje enskilt system samt totalt

Möjliga tillägg:

- Läcksökning

Exempel på effektiviseringsåtgärder för tryckluft

- Täta läckage, ofta och löpande

- Lyssna, läckspray, ultraljudsmätare

- Konvertera till eldrift

- Installation av tryckregulatorer (ackumulering) och avstängningsventiler

- Sektionering av systemet, till exempel litet separat aggregat längst bort för andra drifttider

- Rätt tryck. Överslagsmässigt så minskar elanvändningen med ca 8 % för varje bar som drifttrycket sänks

- Installation av styrsystem och anläggningen kan kompletteras med en mindre kompressor för att alltid ha rätt storlek efter behov

- Varvtalsreglering på kompressor

- Värmeåtervinning: Kan spara mycket av tillförd elenergi i form av värme. Antingen luftburen återvinning där kompressorns avgivna värme tillförs lokalerna eller vattenburen återvinning där kylvattnet värmeväxlas mot uppvärmningssystemet och/eller tappvarmvatten

### Kontor/administration

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ, avstängningsrutiner och energisparläge på utrustningen

- Uppskattad energianvändning

Exempel på effektiviseringsåtgärder för kontor/administration

- Stäng av all utrustning efter arbetstid

- Använd ”sleep mode” på alla apparater där möjligt

- Stäng av bildskärmar vid längre möten, eller annan frånvaro

- Gör stickkontakter spänningslösa utanför arbetstid genom styrning

- Anpassa kopiatorer och skrivare till användningen. Ju större apparat ju större energianvändning

- Beakta LCC vid inköp av ny utrustning och ställ krav på leverantörer

- Välj Energy Star, TCO märkta produkter

### Interntransporter

Skallkrav för energikartläggning:

- Beskriva de interna transporter som finns

- Bränsletyp

- Drifttider och eventuella effekter

- Beräkna/uppskatta energianvändningen

Underlag från företaget

- Hjälpa till att lista de interntransporter som finns

Exempel på effektiviseringsåtgärder för interntransporter

- Ett ändrat körbeteende gör att man kan spara upp till 20 procent i bränsleförbrukning.

- Transport och logistikplanering

### Produktionsprocesser

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ av verksamhet.

- Ålder och skick på eventuell maskinpark.

- Möjligheter till värmeåtervinning från produktionsprocesserna.

- Avstängningsrutiner

- Total energianvändning per energislag uppskattas

- Gärna långtidsmätning av delar eller hela maskinparken

- Gärna redovisning av energianvändning för drift- och tomgångsläge

Exempel på effektiviseringsåtgärder för industriella processer

Process och industriventilation

- Utsug från föroreningskällor bör så långt som möjligt göras med inkapsling av källan eller näst bäst i förhållande till luftens naturliga rörelser (varm luft-uppåt, kall luft – neråt.)

- Placera punktutsug så nära källan som möjligt

- Använd ”flänsar” vid punktutsug

- Filter och cykloner dimensioneras till minsta möjliga tryckfall

- Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

Befuktning

- Ju lägre rumstemperatur ju lägre energianvändning för befuktning

- Sätt kravet för luftens relativa luftfuktighet så lågt som möjligt

- Använd vattenbefuktare om rumsluften är varmare än önskat p.g.a. värmeavgivning från maskiner etc.

Processkyla

- Reducera behovet. Minska värmebelastning från maskiner, solinstrålning, belysning m.m. Behövs kyla överallt?

- Utnyttja frikyla om möjligt (del av eller hela året)

- Minska ångtemperatur

- Sänk kondenseringstemp. (eventuellt enbart vintertid)

- Rengör förångare och kondensator

- Kolvkompressor min 50 % last, skruvkompressor min 60 % last

- Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

Pumpning

- Minimera driftstiden manuellt med tidur eller givare

- Anpassa pumpens storlek efter behovet

- Minimera tryckfallet i rören

- Dela upp pumpsystemet på flera pumpar om möjligt och relevant

- Frekvensstyr pumpen efter behov

- Pumpa långsamt när det är möjligt

- Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

Vakuumsystem

- Minska läckage på sugledningar

- Byt från enkelstående pumpar till parallellkopplad anläggning

- Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

Hydrauliksystem

- Mät och värdera motorns pålastade effekt under drift och vid tomgång

- Inför on/off styrning på elmotor om möjligt

- Kontrollera och reducera effektuttaget vid standby och avlast

- Minska tryckfallet i ledningar

- Värdera om tomgångseffekten kan reduceras genom att trycklöst leda olja tillbaka till tanken

- Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

Elmotorer

- Anpassa motorns effekt till uppgiften

- Använd energisnåla motorer, speciellt vid nyinköp

- Undvik tomgångsdrift

- Använd flerhastighetsreglering eller frekvensstyrning

- Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

- Ställ krav på styrning, verkningsgrad, storlek

Inköpskostnaden för en ny elmotor är relativt låg i jämförelse med dess driftskostnad. När en elmotor gått med kontinuerlig drift under två, tre månader har den kostat lika mycket i drift som den kostade i inköp. Därför bör man välja en motor med hög verkningsgrad. Även om priset är 10-30 procent högre för en högeffektiv än för en lågeffektiv motor tjänar man i många fall in merkostnaden redan på ett år genom en minskad energikostnad.

Mekaniska transmissioner (rem-, kedje-, växeldrift)

- Undvik, om möjligt, remdrift. Använd direktdrivning mellan motor och belastning

- Anpassa remdriftens effektöverföring till belastningen

- Använd så stora remskivor som möjligt

- Säkerställ riktigt uppspänning av rem

- Undvik skevheter

- Undvik snäckväxlar med stor utväxling, använd tandhjulsväxel

- Använd växel med hög verkningsgrad

- Underhåll kedjor och växlar, välj korrekt olja och överfyll ej

Processvärme - elektricitet

- Reducera mängd material som ska värmas

- Reducera, om möjligt, temperaturen

- Reducera driftstiden och tomgångstiden

- Isolera, om möjligt, processanläggningen

- Konvertera, om möjligt, till annan mer effektiv (miljövänlig) energikälla

- Förbehandla, om möjligt, materialet som ska värmas

- Nyttja spillvärme från processanläggningen och materialet till annat ändamål

Torkning

- Avvattna produkten så mycket som möjligt före torkning

- Dela ned produkten så mycket som möjligt innan torkning (större yta)

- Håll restfuktigheten i produkten efter torkning så hög som möjligt

- Säkerställ minsta möjliga kassationsandel av produkten efter torkning

- Installera, om möjligt, värmeåtervinning

- Använd så hög tilluftstemperatur som möjligt

- Undvik ”falskluft” till torkugnen

- Reglera fläktar efter behov, använd omblandningsreglering

- Följ kontinuerligt upp anläggningens drift och för driftsjournal