# Kravspecifikation för energikartläggningar i byggnader

I denna bilaga anges krav på som normalt ska ingå i en energikartläggning, som en minimumnivå.

- Rapporten ska ha en sammanfattning på max 1 sida.

- Energianvändning och energibalans ska åskådliggöras i grafer.

- Åtgärdsförslag ska sammanfattas med åtgärd, kostnad för genomförande, energibesparing samt ekonomisk återbetalningstid för åtgärden.

- Varje åtgärd ska förklaras i text så att även icke tekniskt insatt personal kan få en förståelse för vad åtgärden handlar om. Åtgärderna ska vara kostnadsberäknade, ha en LCC-kalkyl, ange energibesparing samt ekonomisk återbetalningstid.

- Både drift, underhålls- och investeringsåtgärder ska föreslås om det finns möjliga åtgärder.

- Av rapporten ska framgå vilka förslag som uppdragstagaren rekommenderar företaget att gå vidare med.

## Om företaget

Skallkrav för energikartläggning:

- Kontaktuppgifter för företaget och konsulten

- Arbetstider

- Antal anställda

- Beskriva verksamheten kort

- SNI-kod

- Geografisk placering

- Överenskommelse med beställaren om vilka ekonomiska kalkyler som ska användas för beräkning av åtgärdsförslag, inkl krav för investering (t.ex. antal år payoff, kalkylränta etc.)

- Produktions- och byggnadsförändringar (genomförda och kommande)

- Beskriva om det finns faktorer under energikartläggningen som påverkar energianvändningen

- Överenskommelse med beställaren om noggrannheten i beskrivning av åtgärdsförslag

Underlag från företaget

- Företaget behöver hjälpa till att ta fram samtliga av dessa uppgifter

## Organisation, ledning, kompetens

Skallkrav för energikartläggning:

- Ange om det sker någon uppföljning av energistatistik

- Beskriva om energi finns med som fråga vid inköp

- Beskriva ett eventuellt energiledningssystem

- Sker det någon utbildning inom energi för personalen?

- Beskriva eventuella energimål och nyckeltal

- Beskriva eventuell energiplan/energistrategi/energipolicy

- Om och var företaget allokerar energikostnaderna

Möjliga tillägg:

- Ta fram lämpliga nyckeltal för energianvändningen

- Utbildning för ledning och personal

- Medverka under nattvandring

- Ta fram driftrutiner

## Inköpt energi

Skallkrav för energikartläggning:

- Elpris (fast, rörligt, skatter och effektabonnemang)

- Elstatistik (tim-, månads- och årsstatistik)

- Fjärrvärmepris (fast, rörligt, skatter och effektabonnemang)

- Fjärrvärmestatistik (månads- och årsvärden)

- Övriga energibärare (Förbrukningsstatistik och pris)

- Årsstatistik minst 3 år för samtliga energibärare

- Beskrivning av återvunnen energi

- Om egenproduktion finns, statistik i den omfattning det finns

Underlag från företaget

Ge tillgång till det som krävs enligt ovan

Exempel på effektiviseringsåtgärder inom organisation och ledning

Organisation och ledningsfrågor har en större påverkan på energianvändningen än man kan tro. Erfarenheter visar att genom att aktivt arbete och att ha fokus på energifrågan kan innebära upp till 10 % besparing genom att onödig energianvändning förebyggs samt att man snabbt identifierar åtgärder och följer upp användningen. Viktiga punkter att fundera över är att:

- Utse en ansvarig person/energicontroller för energi, åtgärder och uppföljning

- Ta fram en energipolicy och mål (i anknytning till befintligt system)

- Ta fram nyckeltal samt ha kontinuerlig uppföljning

- Utbilda nyckelpersoner

- Utbilda personal

- Införa rutiner för inköp i relation till energi – till exempel LCC Livscykelkostnad

- Införa driftrutiner och instruktioner där energi tas i beaktande

### Klimatskalet

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ av byggnad och byggnadens skick

- Skick på fönster, dörrar och portar samt rutiner för öppning/stängning (generellt)

- Upplevd inomhusmiljö och eventuella klagomål

- Varm- och kallarea för de byggnaderna

- Redovisa det uppskattade U-värden för byggnaden/fönster och dörrar

- Gå igenom byggnadens isolering

- Varm- och kallarea för de byggnaderna

Rekommendationer

- Termografering av klimatskalet

- Energibesparingsförslag som följer BELOKs totalprojektsmodell

Underlag från företaget

- Måttangivna ritningar, planritningar och fasadritningar.

- Ange varm- och kallarea

Exempel på effektiviseringsåtgärder för klimatskalet

- Ta med energifrågan vid behov av om- och tillbyggnad, då återbetalningstiden i byggnader kan vara lång för t ex tilläggsisolering av fasad och vind, byte/komplettering av fönster, tätning av byggnadsskalet, solavskärmning.

### Belysning

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ, effekt, skick, och drifttider för belysningen

- Installerad effekt/m2 för olika rumstyper

- Energianvändning genom inventering och/eller användning av nyckeltal

- Enkel beskrivning av arbetsmiljö

Exempel på effektiviseringsåtgärder för belysning

- Belysningsplanering

- Sektionering av belysning, nedsläckning/fas stegvis

- Rengöring, underhåll

- Ommålning av rumsytor

- Tidstyrning

- Dagsljuskompensering

- Manuell styrning

- Närvarostyrning

- Energieffektiva ljuskällor och HF armaturer

### Ventilation

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ, betjäningsområde, effekt, styrning, drifttider, temperaturer och skick för ventilationsaggregaten

- Uppskatta funktion och verkningsgrad värmeväxlare

- Fördelning av process- och allmänventilation

- Finns det upplevda problem? Tilluftstemperatur för hög eller låg. funktion i lokal, eventuell kortslutning, över- respektive undertryck

- Elanvändning för de enskilda ventilationsaggregaten samt totalt

Underlag från företaget

- OVK där det finns

- Om möjligt, ventilationslista och ritningar

Rekommendationer

- Långtidsmätning av eleffekt och temperaturer

- Beräkning av verkningsgrader i värmeväxlare efter avläsning/mätning av temperaturer

- Ta fram krav på luftomsättning där detta inte är givet

- Upphandlingsunderlag för nya ventilationsaggregat

Exempel på effektiviseringsåtgärder för ventilation

- Behovsanpassad drift (injustering tid)

- Behovsanpassad drift (injustering flöden)

- Behovsanpassad drift (injustering temperatur)

- Värmeåtervinning

- Använd effektiva ventilationsaggregat

- Använd, om möjligt, direktdrivning mellan motor och fläkt

- Välja filter med låga tryckfall, byta filter ofta

- Vid varierande luftbehov använd frekvensstyrning

- Sträva efter låga lufthastigheter i kanaler

- Isolera luftkanaler om >10 grader tempskillnad

- Följ upp driften och underhåll kontinuerligt

- Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

### Lokalkomfort (uppvärmning)

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ, effekt, ålder och skick på värmekällor

- Uppskattning av verkningsgrad på värmekällor

- Typ, placering, isolering och skick på distributionssystemet (generellt)

- Typ av styrning och dess skick (generellt)

- Energianvändning per energislag

- Distributionssystemets energianvändning (cirkulationspumpar)

Rekommendationer

- Total energianvändning per m2 uppvärmd yta (A- Temp).

- Uppskattad potential för utnyttjande av överskottsvärme.

- Om byggnaden har en hög energianvändning för uppvärmning och det inte beror på klimatskalet eller ventilationen bör värmesystemet undersökas noggrannare.

- Gör en beräkning (exempelvis payback eller LCC-metoden) och jämför aktuella uppvärmningskostnader med kostnader för alternativa energislag i de fall man antar att ett byte av system för uppvärmning är lönsamt.

Exempel på effektiviseringsåtgärder för lokalkomfort (uppvärmning)

- Minska drifttider

- Optimera/sänk inomhustemperaturen

- Ökad effektivitet i värmeväxlare

- Installation av vattensnåla armaturer

- Konvertera till fjärrvärme/solenergi/bioenergi/värmepump

- Pannanläggning- och system

  - Verkningsgraden i anläggningar med låg returtemp kan förbättras genom s.k ekonomiser

  - Användning av luftförvärmning kan öka effektiviteten

  - Driftsoptimeringen bör stämma med aktuellt driftsförhållande

  - Värdera nattsänkning av uppvärmning, speciellt om ”lätt” byggnad

  - Minimera cirkulation av varmvatten när behovet är litet eller inget

  - Säkerställ bra isolering av panna, rör och ventiler

  - Se till att brännare är rätt injusterade m.a.p. luftöverskott etc

  - Värdera frekvensstyrning av fläkt för förbränningsluft

  - Efter genomgångna effektiviseringar: är anläggningen för stor? Optimal storlek mer effektivt

  - För driftjournal över rökgastal, förbränningsförhållande och injustera med jämna mellanrum

- Fjärrvärme

- Säkerställ att varmvatten kan produceras under sommaren utan att hela anläggningen behöver vara i drift

- Säkerställ att anläggningen, inklusive radiatorkretsen, är rätt reglerad

- Regleringen bör kontrolleras minst en gång per år

- Anläggningen ska utformas för att vara servicevänlig

- Vid konvertering till fjärrvärme ska man undersöka om ändringar behöver göras i uppvärmningssystemet, t.ex. decentraliserade tappvarmvattenberedare

- Driftjournal med tryck, temperatur och förbrukning bör föras med jämna mellanrum (dag, vecka, månad?)

- Golvvärme bör styras med variabelt flöde och framledningstemperatur framför pulserande drift eller returbegränsning

### Lokalkyla

Skallkrav för energikartläggning:

- Antal, typ, effekt, ålder och skick på kylmaskiner

- Typ och användning av solavskärmning

- Kontroll av interna värmelaster

- Krav/rekommendationer på temperatur

- Kontroll av filter, värmeväxlare och isolering av rör

- Uppskattning av energianvändning

Rekommendationer:

- Statusbedömning av kylsystem (kylmaskin samt distribution)

- Driftanalys av kylsystem (hur ska systemet köras mest effektivt? Nattkyla m.m.)

- Alternativ kylproduktion (fjärrkyla, frikyla m.m.)

- Återvinning av kyla

Exempel på effektiviseringsåtgärder för lokalkyla

- Reducera behovet. Minska värmebelastning från maskiner, solinstrålning, belysning m.m. Behövs kyla överallt?

- Placera servrar, värmealstrande maskiner och apparater i rum med mindre solinstrålning (norrläge) samt ha eventuell enbart kyla där.

- Solavskärmning för att minska/eliminera lokalkyla

- Energieffektiv kylproduktion

- Använd hellre ett centralt större kylaggregat än flera små

- Värmeåtervinning från kylmaskiner

- Injustering kylmaskin (flöden, temp etc)

- Frikyla/Nattkyla (forcerad ventilation nattetid)

- Beakta LCC vid inköp av ny utrustning

### Tappvarmvatten

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ, skick och temperatur i varmvattenberedare/VVC

- Typ, isolering och skick på distributionssystem

- Användningsområden

- Beräkna energianvändningen utgående från den uppskattade vattenanvändningen och nyckeltal/schablon

Underlag från företaget

- Vattenförbrukning (om möjligt)

Rekommendationer:

- Mätningar av eleffekt på varmvattenberedare

- Finns det överskottsvärme som kan användas?

- Utredning av nytt varmvattensystem

Exempel på effektiviseringsåtgärder för tappvarmvatten

- Minska drifttider

- Minska väntetider vid tappställen genom att minska rörlängder och dimension

- Håll temperaturen så låg som möjligt men beakta risken för legionella och liknande sjukdomsframkallande bakterier. Använd ev. ”temperaturgymnastik”.

- Installation av vattensnåla armaturer

- Isolera ledningar

- Använd decentraliserade varmvattenberedare om det är långt till central värmeanläggning. Uppvärmning med central anläggning kräver >65 °C på anläggningen året runt vilket medför stora förluster i rörnätet.

- Minska cirkulationsmängden genom att använda termostatstyrda inregleringsventiler

- Utreda/införa individuell varmvattenmätning

- Konvertera till fjärrvärme/solenergi/bioenergi/värmepump

### Tryckluft och lufttork

Skallkrav för energikartläggning:

- Antal system samt deras betjäningsområden

- Antal, typ, effekt, styrning, skick och lufttryck för kompressorerna

- Hur används överskottsvärmen

- Skick på distributionssystemet (generellt)

- När senaste läcksökning gjordes

- Vad tryckluften används till

- Anpassa tryckluft efter behov

- Elanvändning för varje enskilt system samt totalt

- Hur energianvändningen ser ut över tid för kompressorerna

Rekommendationer

- Långtidsmätning av effekt

- En djupare analys av tryckluftsystemet med djupgående åtgärdsförslag

- Ev läcksökning av systemet

Exempel på effektiviseringsåtgärder för tryckluft

- Täta läckage, ofta och löpande

- Lyssna, läckspray, ultraljudsmätare

- Konvertera till eldrift

- Installation av tryckregulatorer (ackumulering) och avstängningsventiler

- Sektionering av systemet, till exempel litet separat aggregat längst bort för andra drifttider

- Rätt tryck. Överslagsmässigt så minskar elanvändningen med ca 8 % för varje bar som drifttrycket sänks

- Installation av styrsystem och anläggningen kan kompletteras med en mindre kompressor för att alltid ha rätt storlek efter behov

- Varvtalsreglering på kompressor

- Värmeåtervinning: Kan spara mycket av tillförd elenergi i form av värme. Antingen luftburen återvinning där kompressorns avgivna värme tillförs lokalerna eller vattenburen återvinning där kylvattnet värmeväxlas mot uppvärmningssystemet och/eller tappvarmvatten

### Kontor/administration

Skallkrav för energikartläggning:

- Typ, avstängningsrutiner och energisparläge på utrustningen

- Uppskattad energianvändning

Rekommendationer

- Mätning av elanvändning per förbrukare

- Kontroll av övrig utrustning (kaffeautomater, vattenautomater m.m.)

- Ta fram upphandlingsrutiner för kontorsutrustning

Exempel på effektiviseringsåtgärder för kontor/administration

- Stäng av all utrustning efter arbetstid

- Använd ”sleep mode” på alla apparater där möjligt

- Stäng av bildskärmar vid längre möten, eller annan frånvaro

- Gör stickkontakter spänningslösa utanför arbetstid genom styrning

- Anpassa kopiatorer och skrivare till användningen. Ju större apparat ju större energianvändning

- Beakta LCC vid inköp av ny utrustning och ställ krav på leverantörer

- Välj Energy Star, TCO märkta produkter

### Interntransporter

Skallkrav för energikartläggning:

- Beskriva de interna transporter som företaget betalar bränsle för

- Ange antal fordon, fordonstyp, ålder, miljöklass och ägarförhållandet

- Antal resor med utbetald milersättning för resor med privat bil

- Bränsletyp

- Drifttider och eventuella effekter

- Beräkna/uppskatta energianvändningen

Rekommendationer

- Ange kWh per km eller annat nyckeltal

- Hjälp med logistiklösningar (kan vara kontakt med logistikkonsult)

- Hjälp med eco-driving

- Kartlägga resor till och från arbetet

- Kartlägg inköpta tjänsteresor

Underlag från företaget

- Hjälpa till att lista de transporter som finns

Exempel på effektiviseringsåtgärder för interntransporter

- Ett ändrat körbeteende gör att man kan spara upp till 20 procent i bränsleförbrukning.

- Transport och logistikplanering

- Minimera tjänsteresor och välj tåg framför bil och flyg

- Köp miljöbilar som förmånsbilar och företagsbilar om möjligt

- Underlätta för gång, cykling, kollektivtrafik och samåkning för resor till och från arbetet

### Storkök

Skallkrav för energikartläggning:

- Beskriv utrustningen (typ, ålder, skick, funktion, storlek samt jämför med behov)

- Ange/mät temperaturer i frys- respektive kylrum

- Beskriv användningen (rutiner för när utrustning startas/stängs av, automatisk avstängning)

- Total energianvändning uppskattas, utläses från statistik eller mäts

Rekommendationer

- Undersök möjligheter att ta tillvara värme från kyl- och frysrum

- Undersök möjligheter till återvinning av värme i frånluften

- Kontrollera ventilationen (huvar, luftflöden, drifttider m.m.)

- Anpassa disk- och tillagningsmetoder efter behov

### Tvätt- och torkutrustning

Skallkrav för energikartläggning:

- Beskriv utrustningen (typ, ålder, funktion, skick, storlek jämför med behov)

- Beskriv om torkutrustning är fukt- eller tidsstyrd

- Finns det torkrum? Finns det möjlighet att ersätta dessa med energieffektiva

- Total energianvändning uppskattas, utläses från statistik eller mäts

### Hissar

Skallkrav för energikartläggning:

- Undersök om hissen är av typ hydraul- eller direktdriven/varvtalsreglerad

- Total energianvändning uppskattas, utläses från statistik eller mäts

### Motorvärmare

Skallkrav för energikartläggning:

- Beskriv vilken typ av styrning som utrustningen har

- Total energianvändning uppskattas, utläses från statistik eller mäts

### Avisning och snösmältning

Skallkrav för energikartläggning:

- Beskriv utrustningen (typ, ålder, funktion, skick, storlek jämför med behov)

- Beskriv hur utrustningen styrs (manuellt, tid, temperatur, fukt eller kombination)

- Undersök givare och dess funktion

- Total energianvändning uppskattas, utläses från statistik eller mäts

Rekommendationer

- Undersök alternativa sätt att uppnå samma funktion (skottning)

- Undersöka möjlighet att använda andra energikällor än el (spillvärme, fjärrvärme etc.)

### Butikskyla

Skallkrav för energikartläggning:

- Beskriv (central anläggning, lokala kylare, stickproppsanslutna enheter)

- Beskriv utrustningen (typ, ålder, funktion, skick)

- Beskriv solavskärmning (typ, funktion, hur den används)

- Beskriv om rengöring av kondensor, kylmedelkylare, växlare behövs

- Kontrollera om avfrostning i kylbatteri behövs

- Beskriv funktion på tätningslister, dörrar, lock och luckor (är de tätslutande?)

- Kontrollera temperaturer i kylda utrymmen och jämför med behov

- Total energianvändning uppskattas, utläses från statistik eller mäts

Rekommendationer

- Undersök om varma enheter i närheten av kylda utrymmen kan flyttas